## Hoja1
Cálculo del tirante en tubo a canal abierto
Datos de entrada			Valores calculados
D=	450	mm	S=	0,01	%		Método de bisección para obtener Theta
L=	100	m	AR ⅔ =	0,009
Z1=	20	m	D=	0,45			Li	x	Ls	f(x)	dif
Z2=	19	m	Amax=	0,159043128087983			0	3,14159265358979	6,28318530717959	0,018531899154134	0,009531899154134
Q=	100	l/s	Pmax=	1,41371669411541			0	1,5707963267949	3,14159265358979	0,001714583948344	-0,007285416051656
n=	0,009	ad	Rmax=	0,1125			1,5707963267949	2,35619449019234	3,14159265358979	0,007668355226896	-0,001331644773104
			R⅔max=	0,233042437946539			2,35619449019234	2,74889357189107	3,14159265358979	0,012630492639759	0,003630492639759
			Qmax=	0,411819981202971	m³/s		2,35619449019234	2,55254403104171	2,74889357189107	0,010001731040437	0,001001731040437
			Theta=	2,47147813709576	rad		2,35619449019234	2,45436926061703	2,55254403104171	0,008795344992911	-0,000204655007089
			Tirante y=	0,151014769961911	m		2,45436926061703	2,50345664582937	2,55254403104171	0,00938891112538	0,00038891112538
					2,45436926061703	2,4789129532232	2,50345664582937	0,009089680983347	8,96809833465049E-05
RESULTADO	Tubo a canal abierto					2,45436926061703	2,46664110692011	2,4789129532232	0,008941896448514	-5,81035514856578E-05
					2,46664110692011	2,47277703007165	2,4789129532232	0,009015635165081	1,56351650811085E-05
					2,46664110692011	2,46970906849588	2,47277703007165	0,008978727345309	-2,12726546905302E-05
					2,46970906849588	2,47124304928377	2,47277703007165	0,008997171648997	-2,82835100280134E-06
					2,47124304928377	2,47201003967771	2,47277703007165	0,009006401006641	6,40100664057834E-06
					2,47124304928377	2,47162654448074	2,47201003967771	0,009001785727575	1,78572757519001E-06
					2,47124304928377	2,47143479688225	2,47162654448074	0,008999478538207	-5,21461792723707E-07
					2,47143479688225	2,4715306706815	2,47162654448074	0,009000632095374	6,32095373749239E-07
					2,47143479688225	2,47148273378188	2,4715306706815	0,009000055307411	5,53074108629315E-08
					2,47143479688225	2,47145876533206	2,47148273378188	0,008999766920464	-2,33079535880143E-07
					2,47145876533206	2,47147074955697	2,47148273378188	0,008999911113351	-8,8886648742792E-08
					2,47147074955697	2,47147674166942	2,47148273378188	0,008999983210235	-1,67897654963084E-08
					2,47147674166942	2,47147973772565	2,47148273378188	0,009000019258786	1,92587860450844E-08
					2,47147674166942	2,47147823969754	2,47147973772565	0,009000001234501	1,23450111418066E-09
					2,47147674166942	2,47147749068348	2,47147823969754	0,008999992222366	-7,77763448089885E-09
					2,47147749068348	2,47147786519051	2,47147823969754	0,008999996728433	-3,27156725321576E-09
					2,47147786519051	2,47147805244402	2,47147823969754	0,008999998981467	-1,01853321089751E-09
					2,47147805244402	2,47147814607078	2,47147823969754	0,009000000107984	1,07983915212384E-10
					2,47147805244402	2,4714780992574	2,47147814607078	0,008999999544725	-4,5527465651618E-10
					2,4714780992574	2,47147812266409	2,47147814607078	0,008999999826355	-1,73645370651898E-10
					2,47147812266409	2,47147813436743	2,47147814607078	0,008999999967169	-3,2830727719757E-11
					2,47147813436743	2,47147814021911	2,47147814607078	0,009000000037577	3,75765963483987E-11
					2,47147813436743	2,47147813729327	2,47147814021911	0,009000000002373	2,37293171223563E-12
					2,47147813436743	2,47147813583035	2,47147813729327	0,008999999984771	-1,52288962690372E-11
					2,47147813583035	2,47147813656181	2,47147813729327	0,008999999993572	-6,42798141103906E-12
					2,47147813656181	2,47147813692754	2,47147813729327	0,008999999997972	-2,02752745148693E-12
					2,47147813692754	2,47147813711041	2,47147813729327	0,009000000000173	1,72700395650871E-13
					2,47147813692754	2,47147813701897	2,47147813711041	0,008999999999073	-9,27410925832817E-13
					2,47147813701897	2,47147813706469	2,47147813711041	0,008999999999623	-3,77349193558807E-13
					2,47147813706469	2,47147813708755	2,47147813711041	0,008999999999898	-1,02322664230492E-13
					2,47147813708755	2,47147813709898	2,47147813711041	0,009000000000035	3,51923351571415E-14
					2,47147813708755	2,47147813709326	2,47147813709898	0,008999999999966	-3,35651645366752E-14
					2,47147813709326	2,47147813709612	2,47147813709898	0,009000000000001	8,13585310233123E-16
					2,47147813709326	2,47147813709469	2,47147813709612	0,008999999999984	-1,63757896132211E-14
					2,47147813709469	2,47147813709541	2,47147813709612	0,008999999999992	-7,77850006628E-15
					2,47147813709541	2,47147813709576	2,47147813709612	0,008999999999997	-3,48332473976143E-15