## Hoja1
Coeficiente de descarga de hidrantes
P=	3	bar	30,5916	m

Cantidad	D[mm]	D [in]	Kv / [m3/h] [bar]	Kv’ / [m³/s] [mca]		Q[m3/h]	Q[m³/s]	Q check	Q [l/s]
1	50	2	33	2,871E-03		57,1576766497729	0,015877132402715	0,015877132402715	15,8771324027147
2	50	2	66	5,741E-03		114,315353299546	0,03175426480543	0,03175426480543	31,7542648054294
1	75	3	80	6,959E-03		138,56406460551	0,038490017945975	0,038490017945975	38,490017945975
2	75	3	150	1,305E-02		259,807621135332	0,072168783648703	0,072168783648703	72,1687836487032
1	100	4	180	1,566E-02		311,769145362398	0,086602540378444	0,086602540378444	86,6025403784439

1 bar= 10.1972 mca