## Inicio
Método del gradiente hidráulico
Tramo | D | L | ks | km | A
1-2 | 0.25 | 500 | 6e-05 | 0 | 0.049087
2-3 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 10 | 0.017671
3-4 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
4-5 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 0 | 0.017671
2-5 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
5-6 | 0.2 | 600 | 6e-05 | 0 | 0.031416
1-6 | 0.25 | 300 | 6e-05 | 0 | 0.049087
A12 Topología de la red (tramos) | [7 empty] | A10 Nodos con carga fija |  |  | N coeficiente de pérdidas
NT / NN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | NT | NUDO | CARGA
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A21 Transpuesta de A12 | [7 empty] | q Consumos |  |  | Matriz identidad
1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2 | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.03 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |  | 5 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |  | 6 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tubería | Q | v | Re | f | hf | hm | hf+hm | alpha
1-2 | 0.1 | 2.0372 | 446750.7175 | 0.016018 | 6.7766 | 0 | 6.7766 | 677.6604
2-3 | 0.1 | 5.6588 | 744584.5291 | 0.016775 | 73.0124 | 16.3214 | 89.3338 | 8933.377
3-4 | 0.1 | 12.7324 | 1116876.7936 | 0.017893 | 295.6885 | 0 | 295.6885 | 29568.8546
4-5 | 0.1 | 5.6588 | 744584.5291 | 0.016775 | 73.0124 | 0 | 73.0124 | 7301.2416
2-5 | 0.1 | 12.7324 | 1116876.7936 | 0.017893 | 295.6885 | 0 | 295.6885 | 29568.8546
5-6 | 0.1 | 3.1831 | 558438.3968 | 0.016253 | 25.18 | 0 | 25.18 | 2518.0035
1-6 | 0.1 | 2.0372 | 446750.7175 | 0.016018 | 4.066 | 0 | 4.066 | 406.5963
A11
67.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 893.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2956.8855 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 730.1242 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2956.8855 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8004 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6596
A11'
67.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 893.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2956.8855 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 730.1242 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2956.8855 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8004 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6596
N * A11'
135.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1786.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 5913.7709 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1460.2483 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 5913.7709 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.6007 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3193
R = inversa de (N * A11')
0.0073783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.0005597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.0001691 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.00068482 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001691 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019857 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012297
M= A21 / (N A11')
0.0073783 | -0.0005597 | 0 | 0 | -0.0001691 | 0 | 0
0 | 0.0005597 | 0.0001691 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -0.0001691 | 0.00068482 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -0.00068482 | 0.0001691 | 0.0019857 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019857 | 0.012297
C =A21 / (N A11') * A12
0.0081071 | -0.0005597 | 0 | -0.0001691 | 0
-0.0005597 | 0.0007288 | -0.0001691 | 0 | 0
0 | -0.0001691 | 0.00085391 | -0.00068482 | 0
-0.0001691 | 0 | -0.00068482 | 0.0028396 | -0.0019857
0 | 0 | 0 | -0.0019857 | 0.014283
B= Inversa negativa de A21 / (N A11') * A12
-131.2743 | -109.2548 | -36.3719 | -18.3753 | -2.5547
-109.2548 | -1548.2718 | -397.5465 | -113.4055 | -15.7664
-36.3719 | -397.5465 | -1593.0094 | -427.9488 | -59.4961
-18.3753 | -113.4055 | -427.9488 | -505.6169 | -70.294
-2.5547 | -15.7664 | -59.4961 | -70.294 | -79.7865
A11 * Q |  | A10 * H0 |  | S= A11 Q + A10 H0
6.7766 |  | -100 |  | -93.2234
89.3338 |  | 0 |  | 89.3338
295.6885 |  | 0 |  | 295.6885
73.0124 |  | 0 |  | 73.0124
295.6885 |  | 0 |  | 295.6885
25.18 |  | 0 |  | 25.18
4.066 |  | -100 |  | -95.934
M * S |  | A21 * Q |  | C = (M * S) (A21 *Q - q)
-0.78783 |  | -0.1 |  | -0.62783
0.1 |  | 0.2 |  | -0.06
-6.9389e-18 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | -63
0.05 |  | 0.1 |  | -0.02 |  |  |  | -0.06
-1.2297 |  | 0 |  | -1.1897 |  |  |  | -0.03
-0.02
H i+1 = B * C | [7 empty] | -1.2
91.2893
170.5893
78.2407
99.2452
97.0945
A12 H |  | T= A12 H + A10 H0 |  | W= R * T
91.2893 |  | -8.7107 |  | -0.064271
79.3001 |  | 79.3001 |  | 0.044384
92.3486 |  | 92.3486 |  | 0.015616
-21.0044 |  | -21.0044 |  | -0.014384
7.9559 |  | 7.9559 |  | 0.0013453
2.1506 |  | 2.1506 |  | 0.0042705
97.0945 |  | -2.9055 |  | -0.035729
Y= R * A11
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
L= I-Y
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
X = L * A11 Q |  | Qi+1
0.05 |  | 0.11427
0.05 |  | 0.0056159
0.05 |  | 0.034384
0.05 |  | 0.064384
0.05 |  | 0.048655
0.05 |  | 0.045729
0.05 |  | 0.085729
Resultado
106.6533 | lps
36.6164 | lps
3.3836 | lps
33.3836 | lps
10.0369 | lps
53.3467 | lps
93.3467 | lps

## I2
Iteración 2
Tramo | D | L | ks | km | A
1-2 | 0.25 | 500 | 6e-05 | 0 | 0.049087
2-3 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 10 | 0.017671
3-4 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
4-5 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 0 | 0.017671
2-5 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
5-6 | 0.2 | 600 | 6e-05 | 0 | 0.031416
1-6 | 0.25 | 300 | 6e-05 | 0 | 0.049087
A12 Topología de la red (tramos) | [7 empty] | A10 Nodos con carga fija |  |  | N coeficiente de pérdidas
NT / NN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | NT | NUDO | CARGA
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A21 Transpuesta de A12 | [7 empty] | q Consumos |  |  | Matriz identidad
1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2 | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.03 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |  | 5 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |  | 6 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tubería | Q | v | Re | f | hf | hm | hf+hm | alpha
1-2 | 0.11427 | 2.3279 | 510504.4719 | 0.015848 | 8.7545 | 0 | 8.7545 | 670.4453
2-3 | 0.0056159 | 0.31779 | 41814.8019 | 0.023014 | 0.3159 | 0.051474 | 0.36738 | 11648.7229
3-4 | 0.034384 | 4.3779 | 384028.5146 | 0.018611 | 36.3616 | 0 | 36.3616 | 30755.7324
4-5 | 0.064384 | 3.6434 | 479394.3685 | 0.017159 | 30.958 | 0 | 30.958 | 7468.1807
2-5 | 0.048655 | 6.1949 | 543412.9008 | 0.018309 | 71.6235 | 0 | 71.6235 | 30255.6313
5-6 | 0.045729 | 1.4556 | 255370.845 | 0.017329 | 5.6143 | 0 | 5.6143 | 2684.7638
1-6 | 0.085729 | 1.7465 | 382996.963 | 0.016234 | 3.0286 | 0 | 3.0286 | 412.0788
A11
76.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 65.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1057.5095 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 480.8324 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1472.0783 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7728 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3273
A11'
76.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 65.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1057.5095 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 480.8324 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1472.0783 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7728 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3273
N * A11'
153.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 130.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2115.019 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 961.6648 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2944.1565 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5456 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6546
R = inversa de (N * A11')
0.0065264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.0076432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.00047281 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.0010399 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033966 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040726 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014153
M= A21 / (N A11')
0.0065264 | -0.0076432 | 0 | 0 | -0.00033966 | 0 | 0
0 | 0.0076432 | 0.00047281 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -0.00047281 | 0.0010399 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -0.0010399 | 0.00033966 | 0.0040726 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0040726 | 0.014153
C =A21 / (N A11') * A12
0.014509 | -0.0076432 | 0 | -0.00033966 | 0
-0.0076432 | 0.008116 | -0.00047281 | 0 | 0
0 | -0.00047281 | 0.0015127 | -0.0010399 | 0
-0.00033966 | 0 | -0.0010399 | 0.0054521 | -0.0040726
0 | 0 | 0 | -0.0040726 | 0.018226
B= Inversa negativa de A21 / (N A11') * A12
-141.512 | -136.7256 | -59.351 | -24.1701 | -5.4008
-136.7256 | -258.0357 | -104.0584 | -34.0475 | -7.6079
-59.351 | -104.0584 | -826.7772 | -193.7208 | -43.2867
-24.1701 | -34.0475 | -193.7208 | -266.3217 | -59.5093
-5.4008 | -7.6079 | -43.2867 | -59.5093 | -68.1642
A11 * Q |  | A10 * H0 |  | S= A11 Q + A10 H0
8.7545 |  | -100 |  | -91.2455
0.36738 |  | 0 |  | 0.36738
36.3616 |  | 0 |  | 36.3616
30.958 |  | 0 |  | 30.958
71.6235 |  | 0 |  | 71.6235
5.6143 |  | 0 |  | 5.6143
3.0286 |  | -100 |  | -96.9714
M * S |  | A21 * Q |  | C = (M * S) (A21 *Q - q)
-0.62264 |  | 0.06 |  | -0.62264
0.02 |  | 0.04 |  | 0.02
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
-1.3953 |  | 0.04 |  | -1.3953
H i +1 = B * C
91.6593
88.5138
79.9651
90.5031
96.7806
A12 H |  | T= A12 H + A10 H0 |  | W= R * T
91.6593 |  | -8.3407 |  | -0.054435
-3.1455 |  | -3.1455 |  | -0.024042
8.5487 |  | 8.5487 |  | 0.0040419
-10.538 |  | -10.538 |  | -0.010958
-1.1562 |  | -1.1562 |  | -0.0003927
-6.2775 |  | -6.2775 |  | -0.025565
96.7806 |  | -3.2194 |  | -0.045565
Y= R * A11
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
L= I-Y
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
X = L * A11 Q |  | Qi+1
0.057135 |  | 0.11157
0.0028079 |  | 0.02685
0.017192 |  | 0.01315
0.032192 |  | 0.04315
0.024327 |  | 0.02472
0.022865 |  | 0.04843
0.042865 |  | 0.08843

## I3
Iteración 3
Tramo | D | L | ks | km | A
1-2 | 0.25 | 500 | 6e-05 | 0 | 0.049087
2-3 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 10 | 0.017671
3-4 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
4-5 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 0 | 0.017671
2-5 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
5-6 | 0.2 | 600 | 6e-05 | 0 | 0.031416
1-6 | 0.25 | 300 | 6e-05 | 0 | 0.049087
A12 Topología de la red (tramos) | [7 empty] | A10 Nodos con carga fija |  |  | N coeficiente de pérdidas
NT / NN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | NT | NUDO | CARGA
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A21 Transpuesta de A12 | [7 empty] | q Consumos |  |  | Matriz identidad
1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2 | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.03 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |  | 5 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |  | 6 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tubería | Q | v | Re | f | hf | hm | hf+hm | alpha
1-2 | 0.11157 | 2.2729 | 498439.173 | 0.015877 | 8.3611 | 0 | 8.3611 | 671.6929
2-3 | 0.02685 | 1.5194 | 199919.6087 | 0.018387 | 5.7692 | 1.1766 | 6.9458 | 9634.7488
3-4 | 0.01315 | 1.6743 | 146871.3045 | 0.019987 | 5.7116 | 0 | 5.7116 | 33028.669
4-5 | 0.04315 | 2.4418 | 321289.5617 | 0.017632 | 14.2885 | 0 | 14.2885 | 7674.0122
2-5 | 0.02472 | 3.1475 | 276092.4433 | 0.018982 | 19.1691 | 0 | 19.1691 | 31369.2625
5-6 | 0.04843 | 1.5416 | 270452.4687 | 0.017231 | 6.2612 | 0 | 6.2612 | 2669.4812
1-6 | 0.08843 | 1.8015 | 395062.2619 | 0.016189 | 3.2134 | 0 | 3.2134 | 410.9309
A11
74.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 258.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 434.3329 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 331.135 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 775.4496 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2833 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3387
A11'
74.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 258.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 434.3329 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 331.135 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 775.4496 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2833 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3387
N * A11'
149.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 517.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 868.6659 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 662.27 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1550.8991 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5667 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6774
R = inversa de (N * A11')
0.0066719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.0019328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.0011512 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.00151 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064479 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038675 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013759
M= A21 / (N A11')
0.0066719 | -0.0019328 | 0 | 0 | -0.00064479 | 0 | 0
0 | 0.0019328 | 0.0011512 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -0.0011512 | 0.00151 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -0.00151 | 0.00064479 | 0.0038675 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038675 | 0.013759
C =A21 / (N A11') * A12
0.0092495 | -0.0019328 | 0 | -0.00064479 | 0
-0.0019328 | 0.003084 | -0.0011512 | 0 | 0
0 | -0.0011512 | 0.0026611 | -0.00151 | 0
-0.00064479 | 0 | -0.00151 | 0.0060222 | -0.0038675
0 | 0 | 0 | -0.0038675 | 0.017627
B= Inversa negativa de A21 / (N A11') * A12
-133.4088 | -108.9067 | -67.7687 | -36.4052 | -7.9876
-108.9067 | -490.9689 | -263.7711 | -90.5557 | -19.8686
-67.7687 | -263.7711 | -592.8516 | -181.4723 | -39.8164
-36.4052 | -90.5557 | -181.4723 | -250.7871 | -55.0245
-7.9876 | -19.8686 | -39.8164 | -55.0245 | -68.8042
A11 * Q |  | A10 * H0 |  | S= A11 Q + A10 H0
8.3611 |  | -100 |  | -91.6389
6.9458 |  | 0 |  | 6.9458
5.7116 |  | 0 |  | 5.7116
14.2885 |  | 0 |  | 14.2885
19.1691 |  | 0 |  | 19.1691
6.2612 |  | 0 |  | 6.2612
3.2134 |  | -100 |  | -96.7866
M * S |  | A21 * Q |  | C = (M * S) (A21 *Q - q)
-0.63719 |  | 0.06 |  | -0.63719
0.02 |  | 0.04 |  | 0.02
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
-1.3559 |  | 0.04 |  | -1.3559
H i +1 = B * C
92.0972
81.2011
80.2803
89.5123
96.5643
A12 H |  | T= A12 H + A10 H0 |  | W= R * T
92.0972 |  | -7.9028 |  | -0.052727
-10.8961 |  | -10.8961 |  | -0.02106
0.92082 |  | 0.92082 |  | 0.00106
-9.232 |  | -9.232 |  | -0.01394
-2.5849 |  | -2.5849 |  | -0.0016667
-7.052 |  | -7.052 |  | -0.027273
96.5643 |  | -3.4357 |  | -0.047273
Y= R * A11
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
L= I-Y
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
X = L * A11 Q |  | Qi+1
0.055785 |  | 0.10851
0.013425 |  | 0.034485
0.0065751 |  | 0.0055151
0.021575 |  | 0.035515
0.01236 |  | 0.014027
0.024215 |  | 0.051488
0.044215 |  | 0.091488

## I4
Iteración 4
Tramo | D | L | ks | km | A
1-2 | 0.25 | 500 | 6e-05 | 0 | 0.049087
2-3 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 10 | 0.017671
3-4 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
4-5 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 0 | 0.017671
2-5 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
5-6 | 0.2 | 600 | 6e-05 | 0 | 0.031416
1-6 | 0.25 | 300 | 6e-05 | 0 | 0.049087
A12 Topología de la red (tramos) | [7 empty] | A10 Nodos con carga fija |  |  | N coeficiente de pérdidas
NT / NN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | NT | NUDO | CARGA
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A21 Transpuesta de A12 | [7 empty] | q Consumos |  |  | Matriz identidad
1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2 | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.03 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |  | 5 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |  | 6 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tubería | Q | v | Re | f | hf | hm | hf+hm | alpha
1-2 | 0.10851 | 2.2106 | 484776.6901 | 0.015912 | 7.9264 | 0 | 7.9264 | 673.1676
2-3 | 0.034485 | 1.9514 | 256769.5796 | 0.01796 | 9.2956 | 1.941 | 11.2366 | 9448.772
3-4 | 0.0055151 | 0.7022 | 61596.348 | 0.022228 | 1.1172 | 0 | 1.1172 | 36732.135
4-5 | 0.035515 | 2.0097 | 264439.5907 | 0.017914 | 9.8341 | 0 | 9.8341 | 7796.6743
2-5 | 0.014027 | 1.7859 | 156661.2796 | 0.019863 | 6.4582 | 0 | 6.4582 | 32824.7799
5-6 | 0.051488 | 1.6389 | 287530.5723 | 0.017129 | 7.0352 | 0 | 7.0352 | 2653.7586
1-6 | 0.091488 | 1.8638 | 408724.7448 | 0.016141 | 3.4292 | 0 | 3.4292 | 409.6982
A11
73.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 325.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 202.5797 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 276.8993 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 460.4243 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6376 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4826
A11'
73.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 325.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 202.5797 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 276.8993 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 460.4243 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6376 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4826
N * A11'
146.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 651.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 405.1593 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 553.7986 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 920.8486 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2752 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9652
R = inversa de (N * A11')
0.006845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.0015345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.0024682 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.0018057 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.001086 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036593 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01334
M= A21 / (N A11')
0.006845 | -0.0015345 | 0 | 0 | -0.001086 | 0 | 0
0 | 0.0015345 | 0.0024682 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -0.0024682 | 0.0018057 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -0.0018057 | 0.001086 | 0.0036593 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0036593 | 0.01334
C =A21 / (N A11') * A12
0.0094654 | -0.0015345 | 0 | -0.001086 | 0
-0.0015345 | 0.0040027 | -0.0024682 | 0 | 0
0 | -0.0024682 | 0.0042739 | -0.0018057 | 0
-0.001086 | 0 | -0.0018057 | 0.006551 | -0.0036593
0 | 0 | 0 | -0.0036593 | 0.016999
B= Inversa negativa de A21 / (N A11') * A12
-126.3348 | -94.2746 | -74.3423 | -47.0975 | -10.1386
-94.2746 | -494.1114 | -337.5363 | -123.5191 | -26.5898
-74.3423 | -337.5363 | -501.1677 | -171.0315 | -36.8177
-47.0975 | -123.5191 | -171.0315 | -235.9745 | -50.7979
-10.1386 | -26.5898 | -36.8177 | -50.7979 | -69.7627
A11 * Q |  | A10 * H0 |  | S= A11 Q + A10 H0
7.9264 |  | -100 |  | -92.0736
11.2366 |  | 0 |  | 11.2366
1.1172 |  | 0 |  | 1.1172
9.8341 |  | 0 |  | 9.8341
6.4582 |  | 0 |  | 6.4582
7.0352 |  | 0 |  | 7.0352
3.4292 |  | -100 |  | -96.5708
M * S |  | A21 * Q |  | C = (M * S) (A21 *Q - q)
-0.6545 |  | 0.06 |  | -0.6545
0.02 |  | 0.04 |  | 0.02
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
-1.314 |  | 0.04 |  | -1.314
H i +1 = B * C
92.3001
79.8419
80.1997
88.9956
96.4546
A12 H |  | T= A12 H + A10 H0 |  | W= R * T
92.3001 |  | -7.6999 |  | -0.052705
-12.4582 |  | -12.4582 |  | -0.019117
-0.35775 |  | -0.35775 |  | -0.000883
-8.796 |  | -8.796 |  | -0.015883
-3.3044 |  | -3.3044 |  | -0.0035885
-7.4589 |  | -7.4589 |  | -0.027295
96.4546 |  | -3.5454 |  | -0.047295
Y= R * A11
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
L= I-Y
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
X = L * A11 Q |  | Qi+1
0.054256 |  | 0.10696
0.017242 |  | 0.036359
0.0027575 |  | 0.0036405
0.017758 |  | 0.033641
0.0070134 |  | 0.010602
0.025744 |  | 0.053039
0.045744 |  | 0.093039

## I5
Iteración 5
Tramo | D | L | ks | km | A
1-2 | 0.25 | 500 | 6e-05 | 0 | 0.049087
2-3 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 10 | 0.017671
3-4 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
4-5 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 0 | 0.017671
2-5 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
5-6 | 0.2 | 600 | 6e-05 | 0 | 0.031416
1-6 | 0.25 | 300 | 6e-05 | 0 | 0.049087
A12 Topología de la red (tramos) | [7 empty] | A10 Nodos con carga fija |  |  | N coeficiente de pérdidas
NT / NN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | NT | NUDO | CARGA
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A21 Transpuesta de A12 | [7 empty] | q Consumos |  |  | Matriz identidad
1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2 | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.03 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |  | 5 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |  | 6 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tubería | Q | v | Re | f | hf | hm | hf+hm | alpha
1-2 | 0.10696 | 2.179 | 477850.4791 | 0.015931 | 7.7104 | 0 | 7.7104 | 673.9418
2-3 | 0.036359 | 2.0575 | 270727.0396 | 0.017878 | 10.2866 | 2.1577 | 12.4443 | 9413.1484
3-4 | 0.0036405 | 0.46353 | 40660.1581 | 0.023756 | 0.5203 | 0 | 0.5203 | 39258.0781
4-5 | 0.033641 | 1.9037 | 250482.1308 | 0.017999 | 8.8653 | 0 | 8.8653 | 7833.7518
2-5 | 0.010602 | 1.3499 | 118409.5622 | 0.020438 | 3.7962 | 0 | 3.7962 | 33773.8777
5-6 | 0.053039 | 1.6883 | 296188.336 | 0.017081 | 7.4445 | 0 | 7.4445 | 2646.3544
1-6 | 0.091488 | 1.8638 | 408724.7448 | 0.016141 | 3.4292 | 0 | 3.4292 | 409.6982
A11
72.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 342.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 142.9199 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 263.5315 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 358.0655 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3591 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4826
A11'
72.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 342.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 142.9199 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 263.5315 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 358.0655 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3591 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4826
N * A11'
144.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 684.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 285.8399 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 527.063 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 716.1309 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7183 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9652
R = inversa de (N * A11')
0.0069362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.0014609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.0034985 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.0018973 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013964 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035623 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01334
M= A21 / (N A11')
0.0069362 | -0.0014609 | 0 | 0 | -0.0013964 | 0 | 0
0 | 0.0014609 | 0.0034985 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -0.0034985 | 0.0018973 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -0.0018973 | 0.0013964 | 0.0035623 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035623 | 0.01334
C =A21 / (N A11') * A12
0.0097935 | -0.0014609 | 0 | -0.0013964 | 0
-0.0014609 | 0.0049594 | -0.0034985 | 0 | 0
0 | -0.0034985 | 0.0053958 | -0.0018973 | 0
-0.0013964 | 0 | -0.0018973 | 0.006856 | -0.0035623
0 | 0 | 0 | -0.0035623 | 0.016902
B= Inversa negativa de A21 / (N A11') * A12
-123.0545 | -90.6178 | -77.0729 | -52.0972 | -10.9802
-90.6178 | -481.1926 | -358.4492 | -132.1214 | -27.8464
-77.0729 | -358.4492 | -475.9465 | -165.538 | -34.8894
-52.0972 | -132.1214 | -165.538 | -227.1551 | -47.8761
-10.9802 | -27.8464 | -34.8894 | -47.8761 | -69.2558
A11 * Q |  | A10 * H0 |  | S= A11 Q + A10 H0
7.7104 |  | -100 |  | -92.2896
12.4443 |  | 0 |  | 12.4443
0.5203 |  | 0 |  | 0.5203
8.8653 |  | 0 |  | 8.8653
3.7962 |  | 0 |  | 3.7962
7.4445 |  | 0 |  | 7.4445
3.4292 |  | -100 |  | -96.5708
M * S |  | A21 * Q |  | C = (M * S) (A21 *Q - q)
-0.66362 |  | 0.06 |  | -0.66362
0.02 |  | 0.04 |  | 0.02
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
-1.3147 |  | 0.03845 |  | -1.3132
H i +1 = B * C
92.3303
79.7205
80.1717
88.9096
96.4334
A12 H |  | T= A12 H + A10 H0 |  | W= R * T
92.3303 |  | -7.6697 |  | -0.053198
-12.6098 |  | -12.6098 |  | -0.018422
-0.45119 |  | -0.45119 |  | -0.0015785
-8.7379 |  | -8.7379 |  | -0.016578
-3.4207 |  | -3.4207 |  | -0.0047767
-7.5238 |  | -7.5238 |  | -0.026802
96.4334 |  | -3.5666 |  | -0.047577
Y= R * A11
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
L= I-Y
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
X = L * A11 Q |  | Qi+1
0.053481 |  | 0.10668
0.01818 |  | 0.036601
0.0018203 |  | 0.0033987
0.01682 |  | 0.033399
0.0053009 |  | 0.010078
0.026519 |  | 0.053321
0.045744 |  | 0.093321

## I6
Iteración 6
Tramo | D | L | ks | km | A
1-2 | 0.25 | 500 | 6e-05 | 0 | 0.049087
2-3 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 10 | 0.017671
3-4 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
4-5 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 0 | 0.017671
2-5 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
5-6 | 0.2 | 600 | 6e-05 | 0 | 0.031416
1-6 | 0.25 | 300 | 6e-05 | 0 | 0.049087
A12 Topología de la red (tramos) | [7 empty] | A10 Nodos con carga fija |  |  | N coeficiente de pérdidas
NT / NN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | NT | NUDO | CARGA
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A21 Transpuesta de A12 | [7 empty] | q Consumos |  |  | Matriz identidad
1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2 | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.03 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |  | 5 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |  | 6 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tubería | Q | v | Re | f | hf | hm | hf+hm | alpha
1-2 | 0.10668 | 2.1732 | 476588.5539 | 0.015934 | 7.6713 | 0 | 7.6713 | 674.0849
2-3 | 0.036601 | 2.0712 | 272527.397 | 0.017868 | 10.418 | 2.1865 | 12.6045 | 9408.7746
3-4 | 0.0033987 | 0.43274 | 37959.622 | 0.024043 | 0.45895 | 0 | 0.45895 | 39731.6243
4-5 | 0.033399 | 1.89 | 248681.7734 | 0.01801 | 8.744 | 0 | 8.744 | 7838.784
2-5 | 0.010078 | 1.2831 | 112554.2132 | 0.020553 | 3.4494 | 0 | 3.4494 | 33964.5188
5-6 | 0.053321 | 1.6973 | 297765.7425 | 0.017073 | 7.5202 | 0 | 7.5202 | 2645.0432
1-6 | 0.093321 | 1.9011 | 416912.881 | 0.016113 | 3.5618 | 0 | 3.5618 | 408.9912
A11
71.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 344.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 135.037 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 261.8054 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 342.2803 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0367 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1675
A11'
71.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 344.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 135.037 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 261.8054 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 342.2803 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0367 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1675
N * A11'
143.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 688.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 270.0741 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 523.6109 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 684.5607 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0735 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3351
R = inversa de (N * A11')
0.0069531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.0014519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.0037027 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.0019098 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014608 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035452 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0131
M= A21 / (N A11')
0.0069531 | -0.0014519 | 0 | 0 | -0.0014608 | 0 | 0
0 | 0.0014519 | 0.0037027 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -0.0037027 | 0.0019098 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -0.0019098 | 0.0014608 | 0.0035452 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035452 | 0.0131
C =A21 / (N A11') * A12
0.0098658 | -0.0014519 | 0 | -0.0014608 | 0
-0.0014519 | 0.0051546 | -0.0037027 | 0 | 0
0 | -0.0037027 | 0.0056125 | -0.0019098 | 0
-0.0014608 | 0 | -0.0019098 | 0.0069158 | -0.0035452
0 | 0 | 0 | -0.0035452 | 0.016645
B= Inversa negativa de A21 / (N A11') * A12
-122.5087 | -90.2664 | -77.6235 | -53.1117 | -11.3119
-90.2664 | -479.0855 | -361.4767 | -133.4608 | -28.4249
-77.6235 | -361.4767 | -472.7825 | -164.9676 | -35.1354
-53.1117 | -133.4608 | -164.9676 | -226.052 | -48.1453
-11.3119 | -28.4249 | -35.1354 | -48.1453 | -70.3311
A11 * Q |  | A10 * H0 |  | S= A11 Q + A10 H0
7.6713 |  | -100 |  | -92.3287
12.6045 |  | 0 |  | 12.6045
0.45895 |  | 0 |  | 0.45895
8.744 |  | 0 |  | 8.744
3.4494 |  | 0 |  | 3.4494
7.5202 |  | 0 |  | 7.5202
3.5618 |  | -100 |  | -96.4382
M * S |  | A21 * Q |  | C = (M * S) (A21 *Q - q)
-0.66531 |  | 0.06 |  | -0.66531
0.02 |  | 0.04 |  | 0.02
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
-1.29 |  | 0.04 |  | -1.29
H i +1 = B * C
92.3321
79.7177
80.1728
88.9092
96.4363
A12 H |  | T= A12 H + A10 H0 |  | W= R * T
92.3321 |  | -7.6679 |  | -0.053315
-12.6144 |  | -12.6144 |  | -0.018315
-0.45507 |  | -0.45507 |  | -0.001685
-8.7364 |  | -8.7364 |  | -0.016685
-3.4229 |  | -3.4229 |  | -0.0050002
-7.5271 |  | -7.5271 |  | -0.026685
96.4363 |  | -3.5637 |  | -0.046685
Y= R * A11
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
L= I-Y
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
X = L * A11 Q |  | Qi+1
0.053339 |  | 0.10665
0.018301 |  | 0.036616
0.0016994 |  | 0.0033843
0.016699 |  | 0.033384
0.0050388 |  | 0.010039
0.026661 |  | 0.053345
0.046661 |  | 0.093345

## I7
Iteración 7
Tramo | D | L | ks | km | A
1-2 | 0.25 | 500 | 6e-05 | 0 | 0.049087
2-3 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 10 | 0.017671
3-4 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
4-5 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 0 | 0.017671
2-5 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0 | 0.007854
5-6 | 0.2 | 600 | 6e-05 | 0 | 0.031416
1-6 | 0.25 | 300 | 6e-05 | 0 | 0.049087
A12 Topología de la red (tramos) | [7 empty] | A10 Nodos con carga fija |  |  | N coeficiente de pérdidas
NT / NN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | NT | NUDO | CARGA
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 |  | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A21 Transpuesta de A12 | [7 empty] | q Consumos |  |  | Matriz identidad
1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 2 | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0.03 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |  | 5 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |  | 6 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tubería | Q | v | Re | f | hf | hm | hf+hm | alpha
1-2 | 0.10665 | 2.1727 | 476480.2582 | 0.015934 | 7.668 | 0 | 7.668 | 674.0972
2-3 | 0.036616 | 2.072 | 272634.5843 | 0.017867 | 10.4258 | 2.1882 | 12.6141 | 9408.5157
3-4 | 0.0033843 | 0.43091 | 37798.841 | 0.024061 | 0.45542 | 0 | 0.45542 | 39761.42
4-5 | 0.033384 | 1.8892 | 248574.5861 | 0.018011 | 8.7368 | 0 | 8.7368 | 7839.0855
2-5 | 0.010039 | 1.2782 | 112122.6929 | 0.020562 | 3.4244 | 0 | 3.4244 | 33979.2038
5-6 | 0.053345 | 1.698 | 297901.1122 | 0.017072 | 7.5268 | 0 | 7.5268 | 2644.9312
1-6 | 0.093345 | 1.9016 | 417021.1767 | 0.016112 | 3.5636 | 0 | 3.5636 | 408.982
A11
71.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 344.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 134.5659 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 261.7026 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 341.1155 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0949 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1766
A11'
71.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 344.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 134.5659 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 261.7026 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 341.1155 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0949 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1766
N * A11'
143.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 688.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 269.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 523.4053 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 682.231 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1897 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3532
R = inversa de (N * A11')
0.0069545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.0014514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.0037157 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.0019106 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014658 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035437 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013097
M= A21 / (N A11')
0.0069545 | -0.0014514 | 0 | 0 | -0.0014658 | 0 | 0
0 | 0.0014514 | 0.0037157 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -0.0037157 | 0.0019106 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -0.0019106 | 0.0014658 | 0.0035437 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035437 | 0.013097
C =A21 / (N A11') * A12
0.0098717 | -0.0014514 | 0 | -0.0014658 | 0
-0.0014514 | 0.005167 | -0.0037157 | 0 | 0
0 | -0.0037157 | 0.0056262 | -0.0019106 | 0
-0.0014658 | 0 | -0.0019106 | 0.0069201 | -0.0035437
0 | 0 | 0 | -0.0035437 | 0.016641
B= Inversa negativa de A21 / (N A11') * A12
-122.4639 | -90.2427 | -77.6567 | -53.1795 | -11.3248
-90.2427 | -478.9453 | -361.6459 | -133.523 | -28.4343
-77.6567 | -361.6459 | -472.5759 | -164.9062 | -35.1174
-53.1795 | -133.523 | -164.9062 | -225.9401 | -48.1149
-11.3248 | -28.4343 | -35.1174 | -48.1149 | -70.3397
A11 * Q |  | A10 * H0 |  | S= A11 Q + A10 H0
7.668 |  | -100 |  | -92.332
12.6141 |  | 0 |  | 12.6141
0.45542 |  | 0 |  | 0.45542
8.7368 |  | 0 |  | 8.7368
3.4244 |  | 0 |  | 3.4244
7.5268 |  | 0 |  | 7.5268
3.5636 |  | -100 |  | -96.4364
M * S |  | A21 * Q |  | C = (M * S) (A21 *Q - q)
-0.66545 |  | 0.06 |  | -0.66545
0.02 |  | 0.04 |  | 0.02
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
0.015 |  | 0.03 |  | 0.015
-1.2897 |  | 0.04 |  | -1.2897
H i +1 = B * C
92.3322
79.7176
80.1728
88.9092
96.4363
A12 H |  | T= A12 H + A10 H0 |  | W= R * T
92.3322 |  | -7.6678 |  | -0.053326
-12.6146 |  | -12.6146 |  | -0.018309
-0.45521 |  | -0.45521 |  | -0.0016914
-8.7364 |  | -8.7364 |  | -0.016691
-3.423 |  | -3.423 |  | -0.0050174
-7.5271 |  | -7.5271 |  | -0.026674
96.4363 |  | -3.5637 |  | -0.046674
Y= R * A11
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
L= I-Y
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
X = L * A11 Q |  | Qi+1
0.053327 |  | 0.10665
0.018308 |  | 0.036616
0.0016922 |  | 0.0033836
0.016692 |  | 0.033384
0.0050195 |  | 0.010037
0.026673 |  | 0.053347
0.046673 |  | 0.093347